{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,1,6],[2,5,3,5],[2,6,3,6]]}
["清         单"]
["序号","项目名称","项目特征","计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"单价","合价（含税）"]
[]
[1,"防火墙","1.名称:防火墙\n2.规格:1）吞吐量≥300MGbps，并发连接数≥10W，规格2U，内存≥16GB+16GB（内网主机和外网主机各16GB），硬盘≥960GB SSD，接口≥6个千兆电口，冗余电源\n2）支持基于TCP、UDP协议的非标准应用协议以及IP、SMTP、POP3、MULTICAST、网络协议等。（提供相关证明文件并加盖原厂商公章）\n3）支持基于FTP、NFS、SFTP、Samba等方式的文件同步，支持对文件及目录的同步，目录层次没有限制，文件大小没有限制；（提供相关证明文件并加盖原厂商公章）\n4）支持Oracle、SQLServer、DB2、MySql及国产达梦、人大金仓等主流同构异构数据库同步功能，并且支持基于向导式的数据库同步任务配置。\n5）支持双机热备，主设备出现故障时，从设备迅速接替工作，保证业务持续性。（提供相关证明文件并加盖原厂商公章）\n6）不间断运行时间不小于50000小时\n7）系统提供ping，路由跟踪、连通测试、服务检测、抓包等工具方便管理员在配置策略或调整网络时排查问题\n8）厂商具有国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（二级），提供有效证书复印件。\n9）厂商具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类一级）\n10）厂商具有中国信息安全认证中心颁发的信息安全服务资质，应急处理（一级）","台",2]
[2,"网闸","1.名称：网闸\n1）吞吐量≥300MGbps，并发连接数≥10W，规格2U，内存≥16GB+16GB（内网主机和外网主机各16GB），硬盘≥960GB SSD，接口≥6个千兆电口，冗余电源\n2）支持基于TCP、UDP协议的非标准应用协议以及IP、SMTP、POP3、MULTICAST、网络协议等。（提供相关证明文件并加盖原厂商公章）\n3）支持基于FTP、NFS、SFTP、Samba等方式的文件同步，支持对文件及目录的同步，目录层次没有限制，文件大小没有限制；（提供相关证明文件并加盖原厂商公章）\n4）支持Oracle、SQLServer、DB2、MySql及国产达梦、人大金仓等主流同构异构数据库同步功能，并且支持基于向导式的数据库同步任务配置。\n5）支持双机热备，主设备出现故障时，从设备迅速接替工作，保证业务持续性。（提供相关证明文件并加盖原厂商公章）\n6）不间断运行时间不小于50000小时\n7）系统提供ping，路由跟踪、连通测试、服务检测、抓包等工具方便管理员在配置策略或调整网络时排查问题\n8）厂商具有国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（二级），提供有效证书复印件。\n9）厂商具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类一级）\n10）厂商具有中国信息安全认证中心颁发的信息安全服务资质，应急处理（一级）","个",1]
[3,"三联操作台","1.名称：三联操作台\n2.规格：3工位,定制(满足业主\n使用需求,需业主、设计确认样式、材质、颜色）","套",1]
[4,"接地母线","1.名称:接地母线BVR35","m",2]
[5,"接地母线","1.名称:接地母线BVR-6","m",30]
[6,"接地母线","1.名称:30*3接地铜排","m",47]
[7,"等电位端子箱、测试板","1.名称:等电位接电端子箱","台",2]
[8,"空调器","1.名称:精密空调45.00kW","台",1]
[9,"机柜、机架","1.名称:落地机柜\n2.规格:800*600*2000","台",3]
[10,"机柜、机架","1.名称:配电柜，具体元器件详见设计图纸","台",1]
[11,"Ups不间断电源及其附属设备安装","1.名称：UPS主机 100KVA三进三出\n2、规格：1、100KVA三进三出在线式UPS电源。\n2、设备电气性能：输入电压138~485Vac，输入频率40-70Hz，输入功率因数>0.99。\n3、输入电流谐波成份100%负载≤3.0%  50%负载≤6.1%  30%负载≤7.9%；输出稳压精度≤0.4%；输出电压不平衡度：平衡负载≤0.30% 不平衡负载≤2.70%；动态电压瞬变范围：空载→满载≤-3.20% 满载→空载≤1.08%；电压瞬变恢复时间：空载→满载≤20 满载→空载≤0；输出电压相位偏差≤0.01°；效率：100%阻性负载 ≥96.00%  50%阻性负载≥96.30%  30%阻性负载≥96.20%。提供同系列泰尔认证测试报告加盖公章，不得提供虚假证明。\n4、超强带载能力，负载适应性强、兼容发电机运行。\n5、支持4台并联和共用电池组。\n6、可选4.3英寸彩色触摸屏，易于操作。\n7、智能管理功能，支持RS485、CAN接口、SNMP(选配)\n8、投标产品具备中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书，提供相关认证证书复印件。\n9、所提供的设备制造商满足国家相关质量体系认证，符合国家强制要求，须提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、能源体系认证提供相关认证证书复印件、全国产品和服务质量诚信示范企业、五星级售后服务认证证书、高新技术企业证书。","台",1]
[12,"蓄电池屏（柜）","1.名称：电池柜\n2.规格：32节装       \n3、参数：1、电池容量12V/100AH。\n2、阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合GB/T2408-2008中第8.3.2条FH-1(水平级)和第9.3.2条FV-0(垂直级)的要求；\n3、气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；\n4、大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；\n5、容量保存率：静置28天后，容量保存率≥99.94%；（提供相关证明文件并加盖原厂商公章）\n6、密封反应效率：≥98.25%；（提供相关证明文件并加盖原厂商公章）\n7、防酸雾性能：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出；\n8、蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是17.00～18.00kPa，闭阀压应是15.00～16.00kPa；\n9、耐过充电能力：完全充电后电池以30I10连续充电160h，无变形，无渗液；\n10、端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤32mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤39mV；放电状态：端电压差值≤0.166V；11、电池间连接电压降≤4.16mV；\n12、热失控敏感性：在(25士5)℃环境中，以(2.45士0.1)V/单体的恒定电压(不限流)连续充电应满足以下要求:168h，应满足（1）蓄电池表面(端子部位)温度应≤27.5℃。(2)每 24h 的电流增长率应≤30.39%。\n13、过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥103.10%；\n14、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素≥98.37%；\n15、容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.13%；\n16、产品通过：TLC认证","台",2]
[13,"机柜、机架","1.名称:IDF-BIF-1#弱电柜\n2.规格:800*600*2000","台",1]
[14,"机柜、机架","1.名称:IDF-1F-1#弱电柜\n2.规格:800*600*2000","台",1]
[15,"机柜、机架","1.名称:IDF-2F-1#弱电柜\n2.规格:800*600*2000","台",1]
[16,"机柜、机架","1.名称:IDF-3F-1#弱电柜\n2.规格:800*600*2000","台",1]
[17,"机柜、机架","1.名称:IDF-4F-1#弱电柜\n2.规格:800*600*2000","台",1]
[18,"机柜、机架","1.名称:IDF-5F-1#弱电柜\n2.规格:800*600*2000","台",1]
[19,"机柜、机架","1.名称:IDF-7F-1#弱电柜\n2.规格:800*600*2000","台",1]
[20,"机柜、机架","1.名称:IDF-BIF-2#弱电柜\n2.规格:800*600*2000","台",1]
[21,"机柜、机架","1.名称:IDF-1F-2#弱电柜\n2.规格:800*600*2000","台",1]
[22,"机柜、机架","1.名称:IDF-2F-2#弱电柜\n2.规格:800*600*2000","台",1]
[23,"机柜、机架","1.名称:IDF-5F-2#弱电柜\n2.规格:800*600*2000","台",1]
[24,"机柜、机架","1.名称:IDF-6F-2#弱电柜\n2.规格:800*600*2000","台",1]
[25,"机柜、机架","1.名称:IDF-BIF-3#弱电柜\n2.规格:800*600*2000","台",4]
[26,"机柜、机架","1.名称:室外弱电安防箱AFX1~7\n2.规格:800*600*2000","台",7]
[27,"蓄电池屏（柜）","1.名称:UPS电源输出柜","台",1]
[28,"其他电源设备安装","1.名称:PDU电源\n2.规格:输出电压110/220VAC，50/60Hz，总负载电流32A, 带输出指示灯， 16个国产优质10A插座。","台",14]
[29,"蓄电池","1.名称：12V-100AH 铅酸蓄电池\n2、规格12V-100AH 铅酸蓄电池;遵循的主要标准：YD/T 1360-2005;充放电电压：12V 电池浮充电压:13.65-13.80V 之间;均衡充电电压:14.10-14.30V 之间;放电终止电压: 10.2V；再充电置于（-18℃±2℃）的冷冻机中静置72h，取出后在室温下开路静置24h，然后以恒压连续充电168h后，进行3h率放电试验，容量应≥60Ah。\n5、★蓄电池按 GB/T 19638.1-2014 第6.11条试验，充电电量每1AH析出的酸雾量应不大于0.017mg。","个",64]
[30,"网络服务器","1.名称:动力环境监控主机\n1、微模块具备良好的人机界面， 含不小于14寸显示屏作为本地监控平台操作，并嵌入式安装入滑动门盒结构内，屏幕不得采用悬挂或突出；提供真实案例端门照片证明并加盖公章。\n2、UPS监测：通过UPS的智能通讯接口，检测UPS，实时检测其电压、电流、频率、功率、电池后备时间等参数；整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的运行状态，并可对UPS告警实时提醒。\n3、智模块内供配电系统监测：通过精密配电柜的智能通讯接口，监测电量、电压、电流、功率、频率、相位等参数，并可对精密配电柜的告警实时提醒。\n4、机房空调系统监测：通过机房空调的智能通讯接口，对模块内空调的运行状态和参数进行实时监测。\n5、温湿度检测系统：每模块配置温湿度检测模块，接入监控系统。对机房内环境温湿度可设定限值，温、湿度值越限，系统将触发短信、邮件等报警，提示管理员通过调节空调温、湿度值给机房设备提供最佳运行环境。并且还可以将一段时间内机房里的温湿度值通过历史曲线直观地表现出来。 \n6、漏水检测系统：用于设定机房的空调等有无漏水情况的参数设定，监测机房的空调有无漏水事件发生。","台",1]
[null,"合计"]