- 浙江衢州水业集团有限公司紫外光固化原材料复试服务采购项目采购内容及要求

- 一、服务内容

- 2021年衢州市主城区雨污水管道非开挖修复工程，对衢州市主城区范围内（北至衢江北路，南至浙赣铁路，西至衢江，东至衢化路，同时包含衢化路、府东街）公共雨、污水管道进行管道修复。其中雨水管道非开挖修复长约7.2公里，雨水管开挖修复长约7.3公里；污水管非开挖修复长约14.9公里，污水管开挖修复长约5.9公里；破除及恢复道路约31943平方米。属于排水管道改造项目。

- 根据图纸设计说明中的要求，需进行紫外光CIPP固化内衬管取样试验。

- 二、检测要求

- 为保证进场材料符合设计及相关规范要求，对紫外光CIPP固化内衬管取样试验。采样数量以每条路每种管径取一组试块，每组3块；试块一般在施工现场直接从固化后新管的端部截取，受现场条件限制无法截取时，可以采用和施工条件同等的环境下制作的试块；试块强度必须符合下列要求：

- ㈠壁厚

- 内衬管设计厚度≤9mm时，厚度正误差允许在0-20%，软衬管设计厚度＞9mm时，厚度误差允许0-25%。

| - 序号 | - 管径（mm） | - 紫外光CIPP整体修复材料厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - ≤D300 | - 3 |
| - 2 | - D400 | - 3 |
| - 3 | - D500 | - 4 |
| - 4 | - D600 | - 5 |
| - 5 | - D700 | - 6 |
| - 6 | - D800 | - 6 |
| - 7 | - D900 | - 7 |
| - 8 | - D1000 | - 7 |
| - 9 | - D1200 | - 8 |
| - 10 | - D1400 | - 9 |

- ㈡密实性测试

- 0.5bar压力下30分钟无渗漏

- ㈢弯曲强度

- 弯曲强度（MPa）＞125《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》GB/T 1449

- ㈣弯曲模量

- 弯曲模量（MPa）＞8000《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》GB/T 1449

- ㈤抗拉强度

- 抗拉强度（MPa）＞80《塑料拉伸性能的测定第4部分；各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件》GB/T 1040.4