- 浙江衢州水业集团有限公司紫外光固化原材料复试服务采购项目（第二次）采购内容及要求

- 一、服务内容

- 2021年衢州市主城区雨污水管道非开挖修复工程，对衢州市主城区范围内（北至衢江北路，南至浙赣铁路，西至衢江，东至衢化路，同时包含衢化路、府东街）公共雨、污水管道进行管道修复。其中雨水管道非开挖修复长约7.2公里，雨水管开挖修复长约7.3公里；污水管非开挖修复长约14.9公里，污水管开挖修复长约5.9公里；破除及恢复道路约31943平方米。属于排水管道改造项目。

- 根据图纸设计说明中的要求，需进行紫外光CIPP固化内衬管取样试验。

- 二、检测要求

- 为保证进场材料符合设计及相关规范要求，对紫外光CIPP固化内衬管取样试验。采样数量以每条路每种管径取一组试块，每组3块；试块一般在施工现场直接从固化后新管的端部截取，受现场条件限制无法截取时，可以采用和施工条件同等的环境下制作的试块；试块强度必须符合下列要求：

- ㈠壁厚

- 内衬管设计厚度≤9mm时，厚度正误差允许在0-20%，软衬管设计厚度＞9mm时，厚度误差允许0-25%。

| - 序号 | - 管径（mm） | - 紫外光CIPP整体修复材料厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - ≤D300 | - 3 |
| - 2 | - D400 | - 3 |
| - 3 | - D500 | - 4 |
| - 4 | - D600 | - 5 |
| - 5 | - D700 | - 6 |
| - 6 | - D800 | - 6 |
| - 7 | - D900 | - 7 |
| - 8 | - D1000 | - 7 |
| - 9 | - D1200 | - 8 |
| - 10 | - D1400 | - 9 |

- ㈡密实性测试

- 0.5bar压力下30分钟无渗漏

- ㈢弯曲强度

- 弯曲强度（MPa）＞125《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》GB/T 1449

- ㈣弯曲模量

- 弯曲模量（MPa）＞8000《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》GB/T 1449

- ㈤抗拉强度

- 抗拉强度（MPa）＞80《塑料拉伸性能的测定第4部分；各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件》GB/T 1040.4